上饶卫生学校2024-2025年度消防维保项目采购需求

一、资质要求：

1.要求企业在社会消防技术服务信息系统已备案。

2.必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织，提供有效的营业执照,具有建筑消防设施维护保养资质。
二、项目内容：

（一）维保建筑物：

1、学校占地面积200余亩，建筑面积11.32万平方米。带有自动消防设施的建筑物：综合楼、教学楼2栋、实训楼2栋、学生宿舍楼4栋、教师楼、食堂、体艺楼、运动场看台、门岗值班室2个。

2、室外消火栓、水泵接合器等。

各建筑物消防设施数量以建筑物原实际拥有量为准。

（二）维保范围：

1、建筑防火分隔及安全疏散设施

（1）防火门（包括执行关闭、顺序关闭设施，反馈信号）；（2）防火窗；（3）防火卷帘（包括手动、自动控制）；（4）防火阀等。

2、火灾自动报警系统

(1)各类报警触发器件；（2）各级报警控制器；（3）各种警报装置；(4)系统接线装置；（5）系统接地装置等。

3、消防给水设施

（1）消防水池（包括取水口、取水井）；（2）消防水箱；（3）消防水泵(包括试验和检查用压力表、放水阀门)；（4）稳压泵、增压泵、气压水罐等；（5）水泵接合器；（6）管网及阀门等。

4、消火栓系统

（1）室外消火栓(包括标志)；（2）室内消火栓（包括灭火器箱、水带等）；（3）启动按钮；（4）管网及阀门；（5）消防卷盘(包括胶带和喷嘴)等。

5、消防水炮系统

（1）消防水炮及控制装置；（2）管网及阀门；（3）模拟试水装置等。

6、自动喷水灭火系统

（1）水源及供水装置（水池、水泵、增压设施、水泵接合器等）；（2）各类喷头；（3）报警阀；(4)控制阀；（5）水力警铃；（6）末端试水装置；（7）压力表；（8）水流指示器；（9）充气、排气装置；（10）管网及阀门等。

7、气体灭火系统

（1）喷嘴；（2）气体灭火控制盘；（3）贮存装置；（4）选择装置；（5）管网及附件;(6)防护区门、风口自动关闭装置；（7）防护区通风装置；（8）紧急控制装置；（9）喷洒警示装置；（10）部分系统的冷却装置等。
8、水喷雾自动灭火系统

（1）水雾喷头；（2）雨淋阀组（雨淋阀、电磁阀、压力开关、水力警铃、压力表和通用阀门）；（3）过滤器；（4）传动管；（5）水源和供水装置等。

9、防排烟设施

（1）排烟控制装置（自动或手动）；（2）挡烟垂壁；（3）机械防烟设施（送风口、压差自动调节装置、机械加压送风机、风道、消防电源及其配电）（4）机械排烟设施（排烟风机、排烟口、排烟防火阀、排烟道、消防电源及其配电）等。
10、消防电气及通讯设施

（1）消防电源；（2）应急照明；（4）疏散指示标志；(5)消防广播系统(广播扬声器、广播扩音机，广播模块)；（6）消防电话等。

11、学校其他室内、室外消防设施。
（三）维保维修与培训

1、维保人员：需指定项目负责人1名；指定中级以上消防设施操作员1名（具有相应执业资格和多年消防工程施工或消防维保经验、知悉建筑消防设施设置规范，熟悉各品牌自动消防报警系统、消防联动系统、各种灭火系统、消防供电源和消防水系统等），周一至周五上班时间固定在上饶卫生学校值班检查、维保维修，晚上和周末遇消防设施有紧急问题时电话通知2小时内到岗(手机保持24小时畅通)，学校对其进行考勤，每缺勤一次，学校将按每次300元从合同款中扣减。维保过程中造成的任何不应有损失均由维保企业（维保方）承担。

2、应急检修：当设备出现故障时，消防设施操作员应立即赶往现场进行应急检修；消防设施操作员不值班时应于2小时内赶到现场进行应急检修；消防设施操作员本人无能力检修时，维保方必须抽调工程技术人员于24小时内到达现场协助检修。检修完成后出具相关《建筑消防设施故障维修记录表》。

3、临时检查：在重大活动前或消防部门进行例行检查时，能够随时对消防系统进行常规检查、测试。

4、维保方应有完备的维修设备和测试仪器、器材，维修施工需做到文明有序，工程结束后恢复建筑物及环境原貌，严格遵守施工现场的安全管理规定和文明安全施工。

5、在发生火灾时，由于消防自动报警及联动系统、自动灭火系统、疏散设施、应急照明等设备、设施或线路故障不能正常工作，贻误灭火战机给学校造成人员、财产损失或被消防部门列为隐患处罚的，维保方应承担相应经济或法律责任。

6、每月25日前对消防设施和各消防系统进行检测维护，至少有两名中级以上消防设施操作员共同参与，填写《建筑消防设施维护保养报告书》，于下月3日前报学校；每月3日前向学校报上个月建筑消防设施维护保养记录表、季度联动测试记录表、故障检修记录表、消防栓消防水压抽检测试记录表等消防维保记录表格。

7、技术培训，维保方负责对学校的人员提供技术培训，保证消防控制室值班人员能够进行日常的维护和管理。培训安排在每次检修/试验时进行，也可应学校要求在合同有效期内随时进行，次数不限。

8、技术指导，学校对安装有消防系统的建筑物进行改造施工时，维保方应负责施工期间的消防报警系统探测点及联动控制点恢复安装的监督、指导、验收，验收后自动纳入本标的技术服务范围。

9、维保中需要更换配件时，单件设备及配件500元内（含500元）、年累计10000元内（含10000元），由维保方支付费用；单件设备及配件500元以上、年累计超过10000元的设备及配件，维保方需要维修时书面上报学校研究确定是否维修，费用由学校负担。维保方应在签订合同时列出设备市场单价，报学校确认备案，未列出设备及部件单价的，由维保方支付费用。维保人员提出书面报告，注明需要更换配件的名称、规格、数量，经学校确认后维修更换。由于维保方维修操作不当造成零配件损坏等所产生的费用由维保方承担。

三、合同有效期限：壹年。

四、付款方式：

每三个月支付合同价款的25%，每过三个月后的15日内支付，最后三个月的合同款按扣除考勤、维保损失及其他扣款后的费用30日内支付。 
五、踏勘现场

参与询价的企业需踏勘现场，时间：公告期内的上午8：30，地点：上饶卫生学校保卫处，联系人：夏良海，联系电话：13970372458。
